附件2

广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定（征求意见稿）编制说明

2019年5月

# 目录

目录	I

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 工作过程	1

1.3 规定制定的重要性和必要性	2

1.4 存在的主要问题	4

1.5 强化农村环境监管的需要	6

2规定制定主要技术内容	7

2.1 编制总体思想	7

2.2 制定原则	7

2.3 编制依据	8

2.4 技术路线	9

3 广西农村生活污水处理概况	11

3.1 广西农村生活污水水量与水质	11

3.2 广西农村生活污水处理工艺	12

3.3 广西农村生活污水处理设施建设现状与运行现状	13

4 规定主要条款说明	16

4.1 适用范围	16

4.2 术语与定义	16

4.3 规定分级	17

4.4 控制指标的选择	18

4.5 排放限值的确定及制定依据	19

4.6 监测要求	23

5 达标处理技术分析	24

5.1 农村生活污水处理技术简述	24

5.2 达标技术	27

6国内外相关规定情况	29

6.1 美国相关标准	29

6.2 欧盟相关标准	30

6.3日本相关标准	31

6.4与国内相关标准比较	31

7 本规定的环境效益分析	33

8 本规定的实施建议	34

# 1 项目背景

## 1.1 任务来源

为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》（中办发[2018]5号）、《生态环境部办公厅 住房和城乡建设部办公厅关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函[2018]1083号）（以下简称《通知》）和《广西壮族自治区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018—2020年)》等文件要求，规范广西壮族自治区农村生活污水处理设施的设计、建设和运行管理，防治农村水环境污染，改善农村水生态环境质量，不断提升农村人居环境，为我区农村生活污水治理和环境管理提供依据，为全面打好碧水保卫战、农业农村污染治理攻坚战、完成农村环境综合整治目标任务提供支撑和保障，2018年12月，广西壮族自治区生态环境厅决定开展《广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定》（以下简称《规定》）的制定工作，本次规定将为我区农村生活污水的治理提供技术支撑。

## 1.2 工作过程

承担该项目后，编制组全面收集了有关广西农村生活污水处理的行业概况和污染防治的相关文献、国内外农村生活污水处理行业相关的环保法规等资料。同时对自治区农村生活污水处理典型地区进行了调研，主要包括：

- 对广西桂东地区（贵港和玉林等地），桂北地区（桂林市）、桂西（百色地区）、桂中（来宾地区）及桂南（南宁、钦州和防城港等地）等多个特征区域进行实地调研。

- 针对广西目前常用的农村生活污水处理方法，在技术特点、适用区域等方面进行调研和对比，重点考察了农村生活污水处理的规模、工艺情况。

- 对所调研农村生活污水进行现场了解，并对农村生活污水污染物的产生点、产生量及污染物组成、污染物排放去向等进行了重点调研。

- 对调研农村生活污水现有污染物处理装置的处理工艺、效果、主要设备及投资费用、运行费用、污染物排放去向进行了调查研究。

- 对国内农村生活污水处理先进省份进行实地考察。

2019年1~5月，结合前期调研工作，编制组认真核实污水处理设施各单元构筑物进出水指标，广泛收集分析国内外农村污水处理设施相关法律法规、政策、标准，并与其他省已发布或征求意见的农村污水处理设施排放标准进行比较研究。在此期间，编制组多次就污水处理设施运行现状及其存在问题咨询专家和相关方面的意见。在上述工作基础上，编制组确定了本规定的适用范围、控制项目与排放限值、监测要求和标准的实施与监督等。

## 1.3 规定制定的重要性和必要性

### 1.3.1 国家及自治区战略发展的需求

党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，在第八次全国生态环境保护大会上习近平总书记要求，“要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村”。

新修订通过的《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》以及《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等法律法规、规划文件都要求推动农村环境综合整治、实施农村生活污水治理工程、改善农村人居环境。

党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，2018年1月2日发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，文件第七项提出：提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌。其中指出“持续改善农村人居环境。实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。2018年2月5日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，《方案》中的重点任务之一是：“梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。

为了响应党中央国务院关于乡村振兴的决策部署，自治区党委、政府高度重视。2018年07月31日，广西根据自治区政府第8次常务会审议通过的《广西壮族自治区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》，文件指出广西主要考虑沿用“美丽广西”乡村建设平台，在确保完成国家规定任务的同时，创新广西特色品牌，全面贯彻落实党的十九大精神和五大发展理念，按照“一巩固、二推进、三提升”工作思路，对照国家人居环境三年行动方案，结合广西实际逐项细化，不断深化扩展，创造广西亮点。工作任务主要分为两个部分内容。一是关于农村人居环境整治行动的内容，即实施“六大行动”，主要包括清洁乡村”巩固行动、“厕所革命”推进行动、污水治理推进行动、乡村特色提升行动、规划管控提升行动、长效机制提升行动。二是关于村民主体能力建设内容，主要包括实施“六个一”工程，即培育一支骨干力量、搭建一个参与平台、完善一套村规民约、组建一支管理队伍、组织一批建筑工匠、配备一个服务团队，组织动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权和监督权，为农村人居环境整治提供稳定可持续的内生动力。

2018年9月，生态环境部办公厅和住建部办公厅联合发布了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函〔2018〕1083号），要求各地加快制定农村生活污水处理排放标准，提升农村生活污水治理水平。文件要求农村生活污水处理排放标准的制定，要根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，按照分区分级、宽严相济、回用优先、注重实效、便于监管的原则，分类确定控制指标和排放限值。

在广西地方标准《广西农村生活污水处理设施水污染物排放》正式推广、实施前，广西壮族自治区范围执行广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定。

### 1.3.2 改善广西农村生活污水水环境质量的需要

农村生活污水处理排放规定是农村环境管理的重要依据，关系污水处理技术和工艺的选择，关系污水处理设施建设和运行维护成本。规定还直接决定着水环境质量的水平和用水质量的高低，也关系着污水处理行业的发展方向。通过可行性分析，制定经济合理、技术可行的农村生活污水排放规定，将会大大减少农村生活污水的排放量，改善农村水环境状况，防止环境污染，维护水生态平衡。

随着我区对城镇生活污水和工业废水排放规定的从严控制，城镇生活污水和工业废水污染得到有效控制，农村生活污水对我区水环境的影响逐渐凸显，而合理制定并实施广西农村生活污水治理排放规定将是控制农村生活污水污染的最有效措施，将使农村生活污水对水体环境的污染减轻，使水环境得到更好的改善和保护。同时，可使农村生活污水排放的管理更加规范化，既保护了水环境，又改善了人居环境，有利于农村居民生活质量的提高，有利于社会安定和发展。

### 1.3.3 弥补排放标准缺失导致的技术与管理滞后的问题

《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）规定了农村规模化养殖业污水排放行为，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）从“基本控制项目最高允许排放浓度”、“部分一类污染物最高允许排放浓度”和“选择控制项目最高允许排放浓度”等三个方面对居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放标准进行了规定。我国目前关于农村生活污水排放能够执行的标准是《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。但综合排放标准对于农村污水排放来说，针对性不够，执行起来问题较多。因此，从严格意义来说，2011年以前，我国还没有农村生活污水处理排放标准，江苏、广东、湖北等省市出台了地方农村生活污水处理实用技术指南，浙江、陕西、山西、福建、北京则制定了农村污水处理设施排放相关标准。

目前，广西壮族自治区大部分村镇生活污水排放标准执行《农田灌溉水质标准》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》，但是由于村镇地区的污水处理技术、运行管理水平及监测手段等都严重落后于城镇地区，造成了很多污水处理设施达不到预期处理效果、污水处理设施无法正常运行。根据农村生活污水排水特征和排水去向，制定科学合理的农村污水处理标准、规定将极大地促进标准导向的治理技术发展和管理水平的提高，对规范整个行业技术发展具有至关重要的作用，也是推进农村污水处理工作顺利开展的必由之路。

## 1.4 存在的主要问题

### 1.4.1 统一评判标准的缺乏

（1）管网覆盖率低，污水收集困难。在我区农村地区生活污水分散、总量大，受自然条件和经济发展水平的限制，加上农村地区居民生活习惯，收集管网不完善、管网覆盖率较低，沟渠和边沟未能建设防渗措施，厕所粪便污水不能正常收集等因素，且农村生活污水水量不稳定，节假日排放量显著增加，水量昼夜变化大，早晚比白天大，夜间排水量小，污水排放呈不连续状态，导致我区农村生活污水收集困难，绝大多数农村生活污水处理设施实际处理规模小于甚至远小于设计规模，导致污水处理设施“吃不饱”现象，影响处理设施运行效率。

（2）重建设轻运维，难以稳定达标。处理设施建设是基础，运行维护才是农村生活污水处理的关键所在。已建成的农村生活污水处理设施运行比例不高，“晒太阳”现象突出。另外在处理设施建设完成后对于后期的运行维护工作不重视，导致处理设施不能稳定达标运行，影响农村生活污水处理效率。

（3）缺少排放标准，处理技术选择困难。由于目前农村生活污水缺少有针对性的排放标准，各地对排放标准的要求不一致，且生活污水处理技术多种多样，因此造成污水处理技术选择困难。盲目追求高标准，参照城市污水处理设施标准选择处理技术导致成本过高、乡镇政府财政不能承受而无法正常运行；选择简单的处理技术在运行后不能稳定达标排放，短期内需要进行工艺的再次升级改造，造成处理成本增加。

（4）自动化程度低，监控管理不规范。在实际调研过程中发现农村生活污水处理设施自动化程度低，加上缺少专业管理人员，造成运行和监控管理不规范，对污水处理设施出水水质未能进行有效监测，无法判断是否达到设计或者当地环保部门要求标准就排入水体，对水体环境污染造成风险隐患。农村生活污水处理设施在污泥处置方面缺乏监管，未建立常态化的泥质监测制度，污泥处理处置动态跟踪不够，污泥处置合同及相关台账资料短缺，污泥处置存在乱倾乱倒的隐患。

（5）资金投入力度不够，缺少专业技术人员。虽然我区在农村生活污水治理方面正在不断加大投资力度，但缺乏市、县统筹资金安排，由于我区农村数量多、分布广、人口众多，目前资金投入力度仍然偏小，且资金来源以政府财政为主，重点敏感区域的农村生活污水尚未完全得到有效治理。目前农村生活污水处理设施一般由乡镇政府工作人员负责运行，不能保障有效运行，专业技术人员严重缺乏。运维人员多为乡镇工作人员或者聘用附近村庄居民，对污水处理知识知之甚少，污水处理设施不能进行有效的运维，难以达标排放，易造成二次污染。

随着农村生活污水治理工作深入推进，农村生活污水处理设施数量必将迅速增加，亟需出台专门针对农村生活污水治理的排放标准或规定，明确广西农村地区水环境的处理目标，权衡广西农村水环境质量和污水处理设施建设投资、运行管理费用之前的关系，进一步地引导农村污水治理行业的规模化、产业化与标准化发展。

### 1.4.2 农村与城镇生活污水处理设施运行管理差别较大

目前，对于我国投入运行的城镇污水处理厂来说，每个污水处理厂基本都有专门的技术人员负责处理设施的日常运行，污水监测设施也基本完善，实现了进出水水质的在线监测。我国住建部和生态环境部也都针对城镇污水处理厂的运行管理出台了指导性文件—《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）和《城镇污水处理厂运行管理技术规范》（征求意见稿）来指导和约束城镇污水处理设施的日常运行维护等。而农村地区的污水处理设施基本没有专人管理，进出水水质也没有实现每天监测，有的一周甚至更长时间监测一次。由于运行管理方面的缺失，导致农村生活污水处理设施的处理能力也比不上城镇污水处理能力，故在制订排放标准和规定时必须因地制宜。

近年来的实践表明，与城市相比，农村生活污水的处理存在以下特征：(1)由于农村经济基础相对较薄弱，用于水污染控制的经费不多；(2)技术力量薄弱，缺少相关行业的设计、施工和运行管理人员；(3)配套基础设施较差，没有相应的检测设施和监测人员；(4)单个污水处理设施规模较小，耐冲击负荷能力弱，设施总量巨大，运行和监管难度较大。可见，由于农村生活污水的污染特征、技术经济条件与城镇不同，利用的污水处理工艺也存在很大差别，强行要求农村生活污水执行城镇排放标准，结果往往很难达到预期效果。

## 1.5 强化农村环境监管的需要

目前，由于农村地区经济水平差异较大，基础设施配套不齐全，专业的环保技术人员缺乏；尽管农村污水处理设施普遍规模较小，但未来总体数量巨大，运行和监管难度较大，这必将导致农村环境监管工作的困难。因而，针对不同的地方因地制宜的制订标准和规定，配合适当的监管方式，才能更好的让农村生活污水处理设施发挥效用，更好地改善农村人居环境。

综上所述，制定农村生活污水处理排放标准和规定是贯彻国家和自治区有关乡村振兴战略及农村人居环境整治行动的需要，也是改善区域水环境质量、提高农村污水处理和监管水平的需要，意义重大且十分紧迫。

# 2规定制定主要技术内容

## 2.1 编制总体思想

根据广西地区农村生活污水排放、控制现状及未来的建设需求，通过研究已有标准、实地调研和生活污水水质检测、召开专家咨询会、部门和公众意见征求相结合的方法，合理确定《规定》的适用范围；根据农村生活污水处理的特点及目前存在的主要问题，提出符合农村经济和管理水平的控制指标。在符合国家相关法律和法规的基础上，提出合理的分类、分区、分级控制思路，完成本《规定》的编制。

《规定》的影响因素包括农村人口规模、技术、水体用途、投资费用、运行费用的关系，系统研究水环境功能分区与农村水污染排放规定之间的关系、农村水污染排放规定与水体用途之间的内在联系。

## 2.2 制定原则

（1）以人为本。以保障饮用水安全和农产品安全，改善农村人居环境质量为重要目标，通过规定的实施，实现农村水环境质量改善，推动美丽乡村建设；同时加强与污水处理设施周边群众的沟通，从源头上减少社会矛盾。

（2）因地制宜。根据农村区位条件、污水处理规模和排放去向等，分区分类分级确定控制指标和排放要求。尽可能利用和考虑农村地区自然生态条件、土地条件及景观要素，鼓励优先选择再生回用技术、手段或途径。

（3）技术可行。地方规定制修订应充分考虑技术经济因素并具有一定前瞻性，以当前和未来五年的国内外技术水平和经济条件为依托，充分考虑相关技术所能达到的污染控制水平兼顾农村地区的经济承受能力和管理水平。

（4）鼓励污水资源化利用。农村生活污水处理应优先考虑资源化利用，鼓励农村生活污水处理达标后回用，用于农业灌溉、景观等其它用途时，执行国家或地方相应的回用水水质标准。

（5）与现行标准配套衔接。地方规定制修订应充分考虑与《城镇污水处理厂污染物排放标准》《污水综合排放标准》《农田灌溉水质标准》《渔业水质标准》《城市污水再生利用 景观环境用水水质标准》等现行国家和地方标准相衔接，与相关法律、法规、规划和政策相衔接。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1 法律、法规和规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）

（3）《中华人民共和国环境保护水污染防治法实施细则》（2017 年国务院第284 号令）

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号文）

（5）《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39 号）

（6）《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20 号）

（7）《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发[2018]5 号）

（8）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143 号）

（9）《关于加快制定农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函[2018]1083）

### 2.3.2 标准、技术规范、技术文件

GB 3838 地表水质量标准

GB 11607 渔业水质标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质

GB/T 19772 城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法

HJ 828 11914 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ 536 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法

## 2.4 技术路线

本规定制定主要采用资料收集、现场调研、专家咨询、部门和公众意见征求相结合的方法。通过资料文献和实地考察调研，充分了解我区农村生活污水处理现状和处理技术状况，根据国家和地方污染物排放标准制定要求，确定标准的技术内容、控制项目与标准值、监测方法和标准的实施与监督等内容，起草标准文本和编制说明，在专家咨询和广泛征求意见的基础上形成送审稿，按照程序进行标准相关审定、报批和发布等工作。

图2.4-1 制定技术路线

# 3 广西农村生活污水处理概况

## 3.1 广西农村生活污水水量与水质

综合考虑区域经济发展程度水平、自然条件特征等因素，可将广西14个市分为桂南、桂北、桂中、桂东、桂西等5大地区，详细划分如下：

桂南沿海地区包括南宁、北海、钦州、防城港等市，农村农民收入水平较高。区域面积 43233km2，人口密度为 1492.5 人/km2。台地约占区域面积的43%，丘陵、平原、山地分别占 21%、19%、17%，总体地势较平缓。该地区光、热、水、土条件较好，是广西重要的农业生产基地，农业经济发展水平最高，农村居民人均纯收入居于第二。

桂北地区指桂林市，面积27667km2，占广西总面积的11.7%，人口密度为1558人/km2。区域内石灰石分布广泛，地势南低北高，群山起伏，丘陵绵延，江河纵横，大小盆地错落期间。农村居民人均收入水平最高。

桂中地区指柳州、来宾2个市，面积32008km2，占广西总面积的13.4%，为低山丘陵区，地貌类型以山地丘陵为主，人口密度为3428.5 人/km2。

桂东地区包括梧州、贺州、玉林、贵港等市，毗邻珠三角地区，农村居民生活水平属中等水平。区域面积 47765km2，面积占广西总面积的20.2%。区域内地貌类型复杂多样，山地、丘陵、台地、谷底、平原等均有分布，且丘陵、台地分布较广，以土山为主，人口密度为 2040人/km。

桂西地区指河池、百色、崇左3个市所辖区域，面积为 87009km2，面积占广西总面积的36.8%，人口密度2294.67 人/km2。处于云贵高原向丘陵过渡地带边缘，地势由西北向东南倾斜，山岭连绵、坡高地陡，岩溶地貌特征突出，一半以上面积为岩溶山地。居住地相对分散，少数民族人口多，经济发展相对滞后，农村生态环境脆弱，农民人均收入最低

表3.1-1 广西农村生活污水用水量及排放系数参考值

| 区 域 | 人均用水量（L/人·d） | 污水排放系数 |
| --- | --- | --- |
| 桂东、桂南 | 80~120 | 0.6~0.7 |
| 桂中、桂北 | 60~100 | 0.5~0.6 |
| 桂西 | 50~80 | 0.4~0.6 |

注：根据《广西壮族自治区农村生活源调查研究报告》，参考DB45/T 804 《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》、生态环境部《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》村镇居民人均生活污水量参数估算确定。

表3.1-2 不同区域农村生活污水水质指标参考值   单位：mg/L

| 区 域 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂东、桂南 | 6.5～8.0 | 90~350 | 50~210 | 20~30 | 1~4 |
| 桂中、桂北 | 6.5～8.0 | 100~400 | 55~240 | 20~35 | 1~4 |
| 桂西 | 6.5～8.0 | 110~450 | 60~260 | 20~35 | 1~5 |

注：根据《广西壮族自治区农村生活源调查研究报告》，参考《西南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》、《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》村镇居民人均生活污水水质指标参考值估算确定。

## 3.2 广西农村生活污水处理工艺

广西各地农村地区自然地理条件、气候、经济发展水平、生活习惯等均不相同，单纯的好氧生物、厌氧、生态等技术均具有一定的局限性，因此农村生活污水处理设施的建设要求因地制宜选择优势互补的工艺，满足农村污水各种治理需求，提高处理效率，处理构筑物和设备应简单、经济，降低运行成本，减少占地面积等。

2011-2016年间，广西农村生活污水处理设施建设采用的技术种类繁多，达25种之多，且每年采用的工艺变化多样，这些工艺主要是不同技术组合而成的，根据每种工艺的单元技术、主要工艺原理及特性等，将25种技术归纳为6种工艺类型（如图3.2-1）：厌氧+生态、好氧+生态、厌氧+好氧+生态、厌氧+好氧、生态、好氧。好氧处理工艺数量最多，其次为厌氧+生态、好氧+生态处理工艺等，其中好氧类型中包括有动力好氧处理、动态膜生活污水处理、多介质曝气生物滤池技术，并以有动力好氧处理技术最多；厌氧+生态类型中以厌氧+人工湿地技术居多，占该类型建设数量的86.63%；好氧+生态工艺类型中包含4种技术，其中生物接触氧化+人工湿地技术应用数量最多。

图3.2-1 2011-2016年广西农村生活污水处理设施工艺类型数量

## 3.3 广西农村生活污水处理设施建设现状与运行现状

（1）广西农村生活污水处理设施建设现状

2011-2016年广西共建设农村生活污水处理设施6368套，主要为分散式处理模式。涉及14个市75个县（区、县级市）1235个行政村，受益人口385.14万人，配套管网4096.84km，日处理规模118085m³，出水水质主要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。已建的农村生活污水处理设施规模集中在100m³/d以下，以35-100m³/d的建设规模为主。其中具体分布情况见表3.3-1。

表3.3-1   2011-2016年广西各区域农村生活污水处理设施

| 区域 | 市 | 农村生活污水处理设施（座） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 集中式 | 分散式 |
| 桂南 | 南宁 | 269 | 337 |
|  | 北海 | 4 | 0 |
|  | 防城港 | 61 | 2230 |
|  | 钦州 | 58 | 0 |
| 桂北 | 桂林 | 540 | 1352 |
| 桂中 | 柳州 | 58 | 0 |
|  | 来宾 | 67 | 24 |
| 桂东 | 梧州 | 89 | 83 |
|  | 贵港 | 64 | 6 |
|  | 玉林 | 202 | 190 |
|  | 贺州 | 105 | 135 |
| 桂西 | 百色 | 74 | 255 |
|  | 河池 | 81 | 0 |
|  | 崇左 | 51 | 33 |

总体来说，广西已建的农村生活污水处理设施覆盖行政村中，桂北地区>桂东地区>桂南地区>桂西地区>桂中地区；分散式生活污水处理设施中，桂南地区>桂北地区>桂东地区>桂西地区>桂中地区，集中式生活污水处理设施中，桂北地区>桂东地区>桂南地区>桂西地区>桂中地区。

（2）工艺技术规模段分布

从每套农村生活污水处理设施工艺技术应用规模上看，平均日处理规模5-35m³/d的工艺技术有预处理+人工湿地、生态塘+多功能人工湿地处理，建设数量分别为11套、12套，总规模分别为195m³/d、365m³/d；

平均日处理规模35-65m³/d的工艺技术中有厌氧滤池+太阳能曝气式人工浮岛、厌氧+人工湿地、地埋式微动力处理、调节+厌氧+好氧+氧化塘处理、无动力生态处理、微动力+湿地沟处理、A/O+人工湿地、生物接触氧化+人工湿地、动态膜生活污水处理、多级生态净化污水处理、多介质曝气生物滤池、多介质土壤快渗等12种工艺，建设数量、总规模分别为319套、15280m³/d，其中厌氧+人工湿地建设总数量和总规模最多；

平均日处理规模65-100m³/d的工艺技术中包括有动力好氧处理、微动力处理+人工湿地、厌氧+微动力好氧+人工湿地处理、一体化+地下渗滤处理、厌氧生态处理、A/A/O接触氧化处理、多介质防堵塞土壤法、有动力好氧+生态渠等9种，建设数量和总规模最多，分别为1368套、109198m³/d；

平均日处理规模200-300m³/d的工艺技术中有高负荷地下渗滤污水处理复合技术、厌氧预处理+微动力处理、“厌氧+土壤渗滤”处理等3种工艺，建设数量为5套，总处理规模为1445m³/d。

（3）运行现状

1）执行的标准

由于国家和广西均尚未建立有关于农村地区的污水排放标准，广西农村生活污水处理设施的设计出水水质并没有强制性标准，出水直接排放水体或再生利用，主要是根据现行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》执行标准。一般对饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、重点流域等环境敏感区域的农村生活污水，要求较为严格，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。农村污水处理作为农田浇灌用水的，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）（表3.3-2）。

表3.3-2   广西农村污水排放主要执行标准

| 主要执行标准 | 排放路径 | 主要模式 | 受纳对象 | 典型地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 一级A | 直接排放 | 集中式 | 河流、水库 | 漓江流域农村地区 |
|  | 一级B | 直接排放 |  |  | 广西大部分农村地区 |
| 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 一级 | 直接排放 | 集中式 分散式 | 河流、水库 | 贵港、玉林农村地区 |
| 农田灌溉水质标准（GB 5084-2005） | 中水 | 灌溉用水 | 分散式 | 农田 | 阳朔县农村地区 |

*资料来源：根据各市上报数据整理

2）农村生活污水处理设施运营模式

广西已运行的集中式农村生活污水处理设施中运维主体构成相对简单，主要有项目所在地乡镇政府、村民自治组织、第三方运维机构、工程建设单位等。已有南宁、玉林、桂林、梧州、百色、贵港、河池等7市22个县775套实行了第三方运维方式。但仍有80%的县区农村生活污水处理设施按照属地管理由乡镇人民政府实施运维。

通过对广西14个地市生态环境局开展调查研究，共收集到南宁、玉林、梧州、钦州、贵港、河池、贺州、防城港、来宾、崇左等10个地级市的农村生活污水处理设施运行情况。调研结果显示，已实施第三方运维模式的市、县中，崇左、南宁和玉林等7个地市、县农村生活污水处理设施运行率为高达95%以上。同时，剩余的地市、县也谋划在行政辖区大范围开展第三方专业公司运维，巩固污水处理设施出生效果。

# 4 规定主要条款说明

## 4.1 适用范围

依据《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函[2018]1083 号）等文件，本规定适用于规模小于500m3/d（不含）的农村生活污水处理设施污染物排放管理，规模大于500m3/d（含）的农村生活污水处理设施参照《城镇污水处理厂污染物排放规定》（GB 18918-2002）执行管理。

在农村生活污水的界定上，农村（包括自然村、行政村和未达到建制镇标准的乡村集镇）居民生活活动所产生的污水。主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水，不包括工业废水。小规模畜禽散养户执行《农村生活污染防治技术政策》。

在处理设施的界定上，对农村生活污水进行集中或分散处理的设备和构（建）筑物的总称。不包含混入工业废水的农村生活污水处理设施。

在排放行为界定上，排除不合法的污染物排放行为。

## 4.2 术语与定义

规定拟定义了农村生活污水、农村生活污水处理设施、新（改、扩）建农村生活污水处理设施、现有农村生活污水处理设施等四个术语。

（1）农村生活污水 rural domestic sewage

指农村（自然村、行政村）居民生活活动所产生的污水。主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房排水，不包括工业废水和畜禽养殖废水。

（2）农村生活污水处理设施 rural domestic sewage treatment facility

对农村生活污水进行处理的建筑物、构筑物及设备。

（3）现有农村生活污水处理设施 existing rural sewage treatment facility

指本规定实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件通过审批、审核或备案的农村生活污水处理设施。

（4）新（改、扩）建农村生活污水处理设施 new rural sewage treatment facility

指本规定实施之日起，环境影响评价文件通过审批、审核或备案的新（改、扩）建农村生活污水处理设施。

## 4.3 规定分级

按照农村生活污水治理，以改善农村人居环境为核心，从实际出发，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。将农村生活污水处理设施水污染物排放规定按规模和排水去向分为一级规定、二级规定、三级规定：

（1）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入重要水系源头等重点环境敏感区域或GB 3838 地表水III类及以上水域功能（划定的饮用水水源保护区除外）的处理设施排水污染物执行一级规定，农村生活污水处理规模≤5 m3/d时执行二级规定。

（2）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入GB 3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能和其他未划定水环境功能区的水域、沟渠、坑塘和自然湿地等处理设施排水污染物执行二级规定，农村生活污水处理规模≤5 m3/d时执行三级规定。

（3）　经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB 3838 地表水Ⅱ类、III类水域功能时，执行二级规定。

（4）经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能或出水排入村镇附近池塘等环境功能未明确的水体时，执行三级规定。

（5）其他规定

1）在饮用水水源保护区、风景名胜区、重要渔业水体和其它具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。针对饮用水水源二级保护区内原住居民的非经营性新农村建设、安居工程配套建设的污染治理设施可以在保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。

2）应根据农村所处区位、人口规模、人口聚集程度、地形地貌、排水特点及排放要求，结合当地经济承受能力等具体情况，采用适宜的污水收集和处理模式进行农村生活污水处理，优先选用生态处理技术。在污水收集时，宜雨污分离。

3）鼓励农村生活污水回用，从源头上减少污染物的排放。用于农业灌溉、景观、渔业等其它用途时，执行国家或地方相应的回用水水质标准。特定回用情形且无相应再生利用水水质要求的，可根据回用特点和生态环境保护需求，由市级生态环境主管部门选择相应回用水水质标准，并向自治区生态环境厅备案。

4）对分布在城镇周边、可将生活污水纳入城镇污水管网的农村，应将农村生活污水纳入城镇污水处理厂进行集中处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。

5）500 m3/d（含）以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放可参照执行《城镇污水处理厂污染物排放规定》(GB 18918-2002)。

## 4.4 控制指标的选择

本规定在选取污染物控制指标时主要考虑五方面因素：

一是要重点考虑农村生活污水污染的关键问题（富营养化）和导致污染的关键因子（氮、磷等因子）；

二是考虑污染物总量减排等环保管理需求（CODCr、氨氮）；

三是农村地区目前管理水平和经济水平，由于我国农村地区普遍具有经济、技术力量薄弱，不具备一些污染物的检测能力，较之《城镇污水处理厂污染物排放规定》中的控制因子宜适当精简。

四是考虑《通知》和生态环境部、农业农村部联合印发的《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》的通知（环办土壤函[2019]403号）等文件中对控制因子选取的相关要求。

通过对全区农村生活污水处理设施的进出水进行分析测试和筛选，将pH、化学需氧量（CODCr）和悬浮物（SS）作为判断水质的基本指标。

对生化需氧量（BOD5）和 CODCr两项指标，二者均反应水体受还原性物质污染的情况，而且由于农村生活污水的可生化性较好，BOD5和 CODCr两项指标具有一定相关性，BOD5测定所需时间较长，CODCr属于国家重点控制污染物且监测便捷，因此仅选取CODCr进行控制。

无机悬浮物：因为许多污染物都需要悬浮物作为载体，SS浓度一定程度代表水质污染总体情况。

控制氨氮（NH3-N）、总氮（TN）和总磷（TP）指标可以防止水体富营养化，当地表水中氮、磷物质超标时，微生物大量繁殖，浮游植物生长旺盛就会出现富营养化，从而影响到地表水水质，且当NH3-N含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人体也有不同程度的危害。TN和TP的去除虽可采用人工湿地等生态处理方法，但其处理效果不稳定，要实现稳定去除，需采取脱氮除磷工艺，通过反硝化去除，但农村生活污水处理设施规模较小，其污泥回流比难以控制，去除效果难以实现稳定。因此，根据我区实际情况选择将NH3-N作为控制指标。

对一般规模小、出水直接排入农灌渠用于农业灌溉的排水，水中的氮磷物质可被植物吸收，不会对周围水体和环境产生不利影响，可不设TN和TP控制指标；只有在出水排入封闭水体或超标因子为氮磷的不达标水体时，增加TN和TP控制指标。

随着提供餐饮服务的农村旅游项目的日益增加，餐饮废水排放量增大，且该类废水中动植物油含量较多，因此，含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施，除上述基本指标外应增加动植物油。

基于上述因素和农村生活污水的水质特点，选取pH、悬浮物、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）和动植物油作为控制项目。其中，总氮（TN）和总磷（TP）控制项目仅针对出水排入封闭水体或超标因子为氮、磷的不达标水体执行。

## 4.5 排放限值的确定及制定依据

### 4.5.1 限值确定原则

限值确定的基本原则为：

（1）充分结合我区水环境管理阶段性目标，保护公众健康、生态环境，防范环境风险；

（2）充分考虑我区水环境污染特征，结合相关科研项目研究成果，体现“分区、分类、分级”的管理思想；

（3）与现行国家标准和相关法律、法规、规划、政策相衔接；

（4）充分考虑广西农村生活污水排放管理特征及发展趋势，促进农村污水处理设施的技术进步和污染物有效减排，引导污水处理设施升级改造；

（5）结合污水处理工艺和技术经济分析，限值的确定科学合理、经济可行；

（6）借鉴国内外有关污染物排放标准的排放控制要求。

### 4.5.2 分类分区分级

（1） 一级规定

一级规定是针对处理设施规模>5m3/d处理设施出水直接排入重要水系源头等重点环境敏感区域或GB 3838规定的Ⅱ类及Ⅲ类水域功能（划定的饮用水水源保护区除外）的农村生活污水处理设施规定的排放限值，该类水体是需要进行特殊保护的重点水体，为保护水质安全，应规定较严格的污染物排放限值。本规定总体上与《城镇污水处理厂污染物排放规定》（GB18918-2002）一级B接近，即将CODCr、SS、NH3-N、TN、TP和动植物油排放限值为：60mg/L、20mg/L、8mg/L、20mg/L、1mg/L和3mg/L。

（2）二级规定

二级规定是指经地方生态环境主管部门评估，处理设施出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB 3838 地表水Ⅱ类、III类水域功能时、规模≤5m3/d处理设施出水直接排入Ⅱ类及Ⅲ类水域功能以及处理设施规模>5 m3/d的处理设施出水直接排入GB 3838规定的Ⅳ类和Ⅴ类及其他未划定水环境功能区的水域、沟渠、自然湿地的处理设施执行的规定。本规定总体上与《城镇污水处理厂污染物排放规定》（GB18918-2002）二级规定相近，但是，为了防止功能未明确水体发生黑臭并结合我区农村污水处理设施出水实际情况，GB18918-2002二级规定中对总氮（TN）无要求，本规定将TN指标定为20 mg/L，同时考虑到农村生活污水处理设施一般没有排泥，故对总磷去除效果较差，故将总磷浓度值放宽至3mg/L。

（3）三级规定

三级规定是指经地方生态环境主管部门评估，处理设施出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能或出水排入村镇附近池塘等环境功能未明确的水体以及规模≤5m3/d的处理设施出水直接排入地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能和其他未划定水环境功能区的水域、沟渠、自然湿地时执行的规定。本规定总体上与《城镇污水处理厂污染物排放规定》（GB18918-2002）三级规定相近，考虑到GB18918-2002三级规定中对氨氮无要求，本规定将氨氮指标定为25（30）mg/L。具体控制指标限值如表4.5-1所示。

表4.5-1   控制项目水污染物最高允许排放浓度            mg/L（注明的除外）

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级规定 | 二级规定 | 三级规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 60 | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 氨 氮（NH3-N） | 8（15）⑴ | 25（30）⑴ |
| 5 | 总 氮（以N计）（2） | 20 |  |
| 6 | 总 磷（以P计）（2） | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 动植物油（3） | 3 | 5 | 20 |
| 注：（1）括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 （2）排入封闭水体或氮磷不达标水体的处理设施执行。 （3）仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。 |

### 4.5.3 控制项目限值确定

为了反应真实出水水质数据，将广西14个地市分为桂南、桂北、桂中、桂东、桂西等5大地区（地市划分明细详见3.1章节），通过随机抽样的方式对监测数据进行筛选、统计，详见表4.5-2。76座农村生活污水处理设施的出水水质数据主要来源于：一是各地市生态环境部门上报的监测数据；二是自治区环科院于2010-2016年广西农村环境连片整治成效评估时取样监测的监测数据；三是2019年1-5月期间，编制组区内调研与实地取样的监测数据。

表4.5-2   广西农村生活污水处理设施出水筛选情况统计表        单位：座

| 监测项目 地区 | CODcr (mg/L) | TP (mg/L) |
| --- | --- | --- |
|  | ＜50 | 50-60 | 60-100 | 100-120 | ＞120 | ＜1 | 1-3 | 3-5 | >5 |
| 桂东 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 桂西 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 桂南 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 桂北 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 桂中 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 合计 | 47 | 16 | 10 | 2 | 1 | 12 | 35 | 25 | 4 |
| 占比（%） | 61.84 | 21.05 | 13.16 | 2.63 | 1.32 | 15.79 | 46.05 | 32.89 | 5.26 |
| 监测项目 地区 | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) |
|  | ＜8(15) | 8(15)-25(30) | ＞25(30) | ＜15 | 15-20 | ＞20 |
| 桂东 | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 桂西 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 桂南 | 15 | 9 | 1 | 10 | 13 | 3 |
| 桂北 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 桂中 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 合计 | 51 | 23 | 2 | 28 | 37 | 11 |
| 占比（%） | 67.11 | 30.26 | 2.63 | 36.84 | 48.68 | 14.47 |
| 监测项目 地区 | SS (mg/L) | 动植物油 (mg/L) |
|  | ＜20 | 20-30 | 30-50 | >50 | ＜3 | 3-5 | 5-20 | >20 |
| 桂东 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| 桂西 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 桂南 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 |
| 桂北 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 桂中 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 合计 | 64 | 7 | 5 | 0 | 16 | 20 | 36 | 4 |
| 占比（%） | 84.21 | 9.21 | 6.58 | 0.00 | 21.05 | 26.32 | 47.37 | 5.26 |

编制组对进行调研的所有农村生活污水处理设施运行数据统计分析显示，100%农村生活污水处理设施的pH值均在 6-9 的范围之间，故本规定要求的 pH 限值为6-9 在技术上可行。

对比不同污染物排放浓度限值，分析现有处理设施的实际处理效果，为农村生活污水处理设施水污染物排放浓度限值的确定提供数据支撑，详见表4.5-3。

表4.5-3 污水处理设施出水水质指标与拟定排放标准限值比较表

| 样本数 | CODcr (mg/L) |
| --- | --- |
|  | ＜50 | ＜60 | ＜100 | ＜120 | ＞120 |
| 76 | 54 | 70 | 73 | 75 | 1 |
| 占比（%） | 61.84 | 82.89 | 96.05 | 98.68 | 1.32 |
| 对应标准限值 | 设施一级规定 | 设施一级规定 | 设施二级规定 | 设施三级规定 | 超标 |
| 样本数 | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) |
|  | ＜8 | ＜25 | ＜15 | ＜20 |
| 76 | 51 | 23 | 28 | 65 |
| 占比（%） | 67.11 | 97.37 | 36.84 | 85.53 |
| 对应标准限值 | 设施一级规定 | 设施二/三级规定 | 设施一/二/三级规定 | 设施一/二/三级规定 |
| 样本数 | TP (mg/L) | SS (mg/L) |
|  | ＜1 | ＜3 | ＜5 | ＜20 | ＜30 | ＜50 |
| 76 | 12 | 35 | 25 | 64 | 7 | 5 |
| 占比（%） | 15.79 | 61.84 | 94.74 | 84.21 | 93.42 | 100 |
| 对应标准限值 | 设施一级规定 | 设施二级规定 | 设施三级规定 | 设施一级规定 | 设施二级规定 | 设施三级规定 |
| 样本数 | 动植物油 (mg/L) |
|  | ＜3 | ＜5 | ＜20 |
| 76 | 16 | 20 | 36 |
| 占比（%） | 21.05 | 47.37 | 94.74 |
| 对应标准限值 | 设施一级规定 | 设施二级规定 | 设施三级规定 |

根据表格统计结果显示，目前广西农村生活污水处理设施出水水质呈现良好的态势。所以在广西范围内的农村生活污水处理设施执行一级、二级和三级规定在技术上可行

## 4.6 监测要求

水质取样在污水处理设施末端排放口，在排放口必须设置排放口标志。对水污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家《水污染物排放总量监测技术规范》等有关规定执行。监测分析方法按表4.6-1执行。

表4.6-1     水污染物浓度测定方法规定

| 序号 | 污染物项目 | 方法规定名称 | 方法规定编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
| 2 | 化学需氧量(CODCr) | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 钠氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536-2009 |
| 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
| 7 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

当农村生活污水处理设施下游配套建设人工湿地水质净化工程（含生态氧化塘），且出水通过管道或排污沟渠全部进入下游人工湿地水质净化工程的，可以将人工湿地水质净化工程出水作为农村污水处理设施出水进行考核。

# 5 达标处理技术分析

## 5.1 农村生活污水处理技术简述

农村生活污水处理工艺各异，但都是各单元处理技术的不同组合。目前我国农村污水处理常用的单元处理技术主要有：化粪池、沼气池、厌氧生物膜池、生物接触氧化法、活性污泥、MBR、人工湿地、土地处理和生态塘等。各单元处理技术的优缺点及适用性分述如下：

（1）	化粪池

化粪池是利用重力沉降和厌氧发酵原理，对粪便污染物进行沉淀、消解的污水处理设施。沉淀粪便通过厌氧消化，使有机物分解，易腐败的新鲜粪便转化为稳定的熟污泥。上清液作为化粪池的出水需进一步处理。

优点：结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用省、卫生效果好等优点。

缺点：沉积污泥多，需定期进行清理；污水易泄漏。处理效果有限，出水水质一般不能达到排放要求，经后续好氧生物处理单元或生态处理单元进一步处理。

适用性：广泛应用于各地区农村污水的初级处理，特别适用于旱厕改造后，水冲式厕所粪便与尿液的预处理。

（2）	沼气发酵池

沼气发酵，是指含有大量有机质的污水、污泥和粪便，在一定的温度和厌氧条件下，通过微生物的分解代谢，最终生成甲烷和二氧化碳等气体（沼气）的生物化学过程。

优点：与化粪池相比，污泥减量效果明显，有机物降解率较高，处理效果好；可以有效利用沼气。

缺点：处理污水效果有限，出水水质差，一般不能直接排放，需经后续技术进一步处理；需有专人管理，与化粪池比较，管理较为复杂。

适用性：可应用于一家一户或联户农村污水的初级处理。

（3）	厌氧生物膜池

污水厌氧生物膜池是一种装有填料的厌氧反应器。其中填充的填料有利于微生物生长，从而提高厌氧池对BOD5和悬浮物的去除效果。

优点：投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体可埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。

缺点：对氮磷基本无去除效果，出水水质一般不能达到排放要求，需接后续处理单元进一步处理后排放。

适用性：广泛应用于各地区各区域污水经化粪池处理后，人工湿地或土地渗滤处理前的处理单元。

（4）	生物接触氧化法

生物接触氧化技术属生物膜法处理技术，由填料和曝气系统两部分组成。在填料表面形成生物膜，污染物通过微生物分解去除，出水经沉淀池固液分离后排出。

优点：结构简单，占地面积小；污泥产量少，无污泥回流，无污泥膨胀；生物膜内微生物量稳定，生物相丰富，对水质、水量波动的适应性强；操作简便、较活性污泥法的动力消耗少，对污染物去除效果好。

缺点：加入生物填料导致建设费用增高；可调控性差；对磷的处理效果较差，对总磷指标要求较高的农村地区需配套建设出水的深度除磷设施。

适用性：适用于有一定经济承受能力的农村。处理规模为单户、多户污水处理设施或村落的污水处理站。

（5）	活性污泥法

活性污泥法具有多种不同工艺，各类活性污泥法均具有相当高的有机污染物去除效率，适合农村生活污水处理的活性污泥法有序批式活性污泥法（SBR）、厌氧- 好氧活性污泥法（AO）、厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2O）等。

优点：工艺变化多且设计方法成熟，可根据处理目的的不同灵活选择工艺流程及运行方式，取得满意处理效果。

缺点：构筑物数量多，流程长，运行管理难度大，运行费用高。

适用性：适用于有一定经济承受能力的农村地区的多户污水处理设施或村落的污水处理站。

（6）膜生物反应器技术（MBR）

膜生物反应器污水处理工艺（MBR），是以分离膜（通常采用超滤膜）为过滤介质，将生物降解反应与膜分离技术相结合，在一个反应器内完成生物反应和固液分离过程。

优点：该技术具有处理效率高、出水水质好、设备紧凑、占地面积少、抗冲击负荷能力强，剩余污泥减少50%～70%。

缺点：相对其他生物处理方法投资费用偏高，膜需定期更换。

适用性：适用于一定经济承受能力、水质要求高的地区。

（7）人工湿地

人工湿地技术是模仿天然湿地生态自净效应的一类污水处理工程净化技术，将污水有控制地投配到土壤-植物-微生物构成的复合系统中，污水在该系统内沿一定方向流动过程中，在土壤和耐湿植物联合作用下使污水得到净化处理。

优点：投资费用省，运行费用低，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。

缺点：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，处理效果受季节影响。

适用性：适合在资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区应用，不仅可以治理农村水污染、保护水环境，而且可以美化环境，节约水资源。

（8）土地快速渗滤法

土地快速渗滤法是将污水有控制地投配到具有良好渗透性能的土地渗滤床，在污水向下渗滤的过程中，通过过滤、沉淀、氧化、还原以及生物氧化、硝化、反硝化等一系列作用，使污水得到净化。

优点：处理效果较好，投资费用省，无能耗，运行费用很低，维护管理简便。

缺点：污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，易污染地下水。

适用性：适合资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区，与农业或生态用水相结合，不仅可以治理农村水污染、美化环境，而且可以节约水资源。

（9）稳定塘

稳定塘是经过人工修整，设置围堤和防渗层的池塘，主要依靠水生生物自然净化原理降解污水中有机污染物。

优点：结构简单，出水水质好，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。

缺点：负荷低、污水进入前需进行预处理、占地面积大，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。

适用性：适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的农村地区。

每一种单元技术往往都有一定局限性，因此在农村生活污水处理中，一般都是由多种单元技术组合应用。目前，国内由不同单元技术组合而成的农村生活污水处理工艺形式很多，但主要分为4种：“厌氧+生态”工艺、“好氧+生态”工艺、“厌氧+好氧”工艺和“厌氧+好氧+生态”工艺。

## 5.2 达标技术

目前生活污水处理工艺较成熟，各种一体化设备、组合处理技术很多，但由于农村生活污水因其比较分散，规模较小且不易集中，使其处理不能延用和照搬大、中型规模城市污水处理工艺及设计参数。农村生活污水处理应根据农村的区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。

根据国家生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，支持本规定达标排放技术如下：

（1）	三级规定

本规定表4.5-1三级规定限值：pH值 6-9，SS 50mg/L， CODCr 120mg/L，NH3-N 25（30）mg/L， TP 5mg/L，动植物油20mg/L。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池（或沼气池）预处理后，可采用生物法或生态法之一：

1）生物法推荐采用活性污泥法、接触氧化、生物滤池等；

2）生态法推荐采用人工湿地、氧化塘、土地快速渗滤技术等。

经处理后的出水水质可以达到三级标准，出水水质可达；pH值6-9，CODCr不大于120mg/L，SS不大于50mg/L，NH3-N不大于25（30）mg/L，TP不大于3mg/L，动植物油不大于20mg/L，可以满足本规定三级规定的要求。

- 二级规定

本规定表4.5-1二级规定限值：pH值 6-9，SS 30mg/L， CODCr 100mg/L，NH3-N 25（30）mg/L，TN 20mg/L，TP 3mg/L，动植物油5mg/L。通过整理广西农村生活污水处理项目（2010-2016年）相关监测数据，采用组合“厌氧+生态”的组合工艺：

1）三格式化粪池+厌氧滤池+人工湿地；

2）三格式化粪池+厌氧滤池+稳定塘

经处理后的出水水质可以达到二级标准，出水水质可达；pH值6-9，CODCr不大于100mg/L，SS不大于30mg/L，NH3-N不大于25（30）mg/L，TP不大于3mg/L，动植物油不大于5mg/L，可以满足本规定二级规定的要求。

（3）	一级规定

一级规定限值：pH值 6-9，SS 20mg/L，CODCr  60mg/L，NH3-N 8（15）mg/L，TN 20mg/L，TP 1mg/L，动植物油3mg/L。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池预处理后，采取厌氧+好氧（生物接触氧化、活性污泥、MBR）处理，出水水质可达到：CODCr不大于60mg/L， SS不大于20mg/L，NH3-N 不大于8（15）mg/L，TN不大于20mg/L，TP不大于1mg/L，动植物油不大于3mg/L，可以满足本规定一级规定的要求。

# 6国内外相关标准情况

## 6.1 美国相关标准

美国的农村卫生建设起步早，不存在类似我国的城乡差别，而且农村居民都比较富裕，总的来说农村生活污水处理技术水平也比较高，因此美国农村与城市使用相同的污水排放标准。美国的乡村污水治理主要指1万人以下的分散污水治理。联邦政府和各州政府对分散污水治理越来越重视，推出了不少项目计划对分散污水治理进行支持。目前美国分散污水治理系统被看作是一种永久性的设施建设，具有与城市排水系统同样重要的地位。据统计，美国在城郊地区已经安装了约2500万套分散型污水处理系统，约有1/4的人口和1/3的新建社区在使用分散型污水处理设施，由分散型污水处理系统处理的污水量达到 1.7 ×107 m3/日。

1987年美国将治理面源污染的内容写进《水质量法案》，要求各州为分散污水治理建立计划和项目资助。美国国家环保局于2002年发布了《污水就地处理系统手册》，2005年发布了《分散式污水处理系统管理手册》，引导地方政府和群众在适当的地方安装分散型污水处理系统并配合管理、维护（严岩）。在美国，分散污水治理的组织结构包括联邦、州和民族保留区的行政部门、当地政府的办事机构、特别目的区、公共责任主体以及民间责任主体等。在联邦层级，国家环境保护局的职责是通过执行《清洁水法案》、《安全饮用水法案》和《海岸带法修正案》保护水质。在这些法案下，国家环境保护局设立并管理许多与分散式污水处理系统相关的计划和项目，包括水质标准项目、最大日负荷总量计划、非点源管理计划、国家污染排放削减系统计划和水资源保护计划等。美国由联邦的《清洁水法》（Clean Water Act）中的“国家污染物排放清除系统”（NPDES ，the National Pollutant Discharge Elimination System）许可证制度进行规定，由EPA建立并执行，清洁水法标准，可由EPA将部分或全部NPDES职权授权给各州。

表6.1-1 美国生活污水二级处理排放标准 单位：mg/L

| 项目 | 月平均 | 周平均 |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 30 | 45 |
| TSS | 30 | 45 |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| BOD5、TSS 去除率% | 85 | - |

## 6.2 欧盟相关标准

在农村污水处理方面，欧盟有明确的责任划分。由于欧盟国家基础设施建设比较完善，良好的公路网络体系已经扩散到广大农村地区。政府也投入大量财力在公路沿线铺设集中式的排污管道。例如，意大利主要以集中纳管的方式处理农村污水，对能够进入污水管网的农户要求都尽可能使用管道。排水管网沿公路建设，各主体的承担责任也以公路级别进行划分。中央、大区和省政府分别负责国道、区道、省道污水管网的建设，基层政府负责干线到农村支线管网的建设和投资，用户则承担将公共管道连接到自己私有土地上的费用。网管的运营维护责任由政府承担，但农村用户需要向政府支付污水处理费以实现运营成本的回收，考虑到农村地区支付能力较弱，农村地区的污水和垃圾处理一般只按城镇居民标准30%收取。对不能接上排污管道的农村居民由专门的服务公司帮助用户建立家庭式污水储存与净化池，用户每年缴纳一定的费用以支付专业人员一年一度的清理服务，保证设备持续有效运行。

依据欧盟水框架指令（Water Framework Directive），德国依据人口规模等实际情况制定农村污水出水限值，爱尔兰也制定了污水排放标准。德国每个州都有自己的“水法”，与欧洲大致相似，主要是消减负荷、保护环境。针对不同的排放要求，以及处理设施的规模，设定了不同的处理目标，包括仅消减COD，同时消减COD和氨氮，同时消减COD、总氮和磷等。

表6.2-1 德国污水排放标准 单位：mg/L

| 人口 | BOD5 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1000 | 40 | 150 | - | - | - |
| 1000-5000 | 25 | 110 | - | - | - |
| 5000-10000 | 20 | 90 | 10 | - | - |
| 10000-100000 | 20 | 90 | 10 | 18 | 2 |
| >100000 | 15 | 75 | 10 | 18 | 1 |

表6.2-2  爱尔兰分散型生活污水处理限值执行标准

| 指标 | 限值（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生化需氧量（BOD5） | 20 |  |
| 悬浮物 | 30 |  |
| 氨氮 | 20 | 除非地方当局有特殊要求 |
| 总氮 | 5 | 敏感地区要求 |
| 总磷 | 2 | 敏感地区要求 |

## 6.3日本相关标准

日本城市（人口＞5万人或人口密度>40人/hm2的地区）适用《下水道法》，农村地区主要适用《净化槽法》。《净化槽法》中污水排放标准的限值是按净化槽处理工艺而定。净化槽在日本主要有三种类型，分别为单独处理净化槽、合并处理净化槽和高度处理净化槽。目前，日本的深度处理净化槽技术已较为成熟，出水水质可达到：BOD在l0mg/L以下，COD在15mg/L以下，TN在10mg/L以下，TP在1 mg/L以下。

## 6.4与国内相关标准比较

目前，我国尚未针对农村生活污水制定专门的国家水污染物排放标准，一些地方根据环境管理的需要，制定了相关标准，用以指导当地农村生活污水排放控制。目前全国有15个省（直辖市）针对农村生活污水单独制订了地方水污染物排放标准和标准，详见表6.4-1。

表6.4-1 各省、直辖市有关农村生活污水地方水污染物排放标准

| 序号 | 省、市（区） | 标准编号 | 标准名称 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏自治区 | DB64/T 700-2011 | 《农村生活污水排放标准》 | 2011 |
| 2 | 山西省 | DB14/ 726-2013 | 《山西省农村生活污水处理设施污染物排放标准》 | 2013 |
| 3 | 河北省 | DB13/ 2171-2015 | 《农村生活污水排放标准》 | 2015 |
| 4 | 浙江省 | DB33/ 973-2015 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 | 2015 |
| 5 | 江苏省 | DB32/TXX-2018 | 《村庄生活污水治理水污染物排放标准》（报批稿 ） | 2018 |
| 6 | 重庆市 | DB50/ 848-2018 | 《农村生活污水集中处理设施污染物排放标准》 | 2018 |
| 7 | 陕西省 | DBXX/XX-2018 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿 ） | 2018 |
| 8 | 北京市 | DB11/1612—2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 | 2019 |
| 9 | 天津市 | DB12/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 10 | 山东省 | DB37/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 11 | 湖南省 | DB43/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 12 | 河南省 | DB41/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 13 | 甘肃省 | DB62/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 14 | 福建省 | DB35/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |
| 15 | 广东省 | DB44/XXX-2019 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿） | 2019 |

目前，标准的制订主要有三种思路：

一是按受纳水体环境功能分级，功能高要求严，如浙江省和湖南省；二是考虑受纳水体环境功能兼顾污水处理设施规模分级，规模大要求严，如天津市和北京市；三是考虑受纳水体环境功能兼顾经济发展水平分级，经济水平高要求严，如河北省。本标准与其他部分省、市地方标准的比较见表6.4-2。

表6.4-2本规定与其他部分省、市地方标准对比情况    单位：mg/L

| 控制项目 | 本规定 | 北京 | 天津 | 重庆① | 宁夏 | 山西② | 浙江 | 湖南 | 河北 | GB18918 一级B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值/无量纲 | 6-9 |
| （SS） | 20-50 | 15-30 | 10-30 | 30-50 | 20-50 | 20-50 | 20-30 | 20-50 | 10-50 | 10-50 |
| BOD5 | / | 6-30 | / | / | 20-50 | 20-50 | / | / | 10-30 | 10-60 |
| CODCr | 60-120 | 30-100 | 30-100 | 80-100 | 60-120 | 60-150 | 60-100 | 60-120 | 50-150 | 50-120 |
| NH3-N | 8-25 | 1.5-25 | 1.5-25 | 20-25 | 8-25 | 15-30 | 15-25 | 8-25 | 5-25 | 5-25或/ |
| TN（以N计） | 20 | 15-20或/ | 10-20 | / | 20或/ | 20或/ | / | 20 | 15-25或/ | 15-20或/ |
| TP（以P计） | 1-5 | 0.3-1.0或/ | 0.3-2.0或/ | 3-4 | 1-2 | 1或/ | 2-3 | 1-3 | 0.5-1或/ | 1-5 |
| 动植物油 | 3-20 | 0.5-3或/ | 1-5或/ | 5-10 | / | / | 3-5 | 3-5 | 1-15 | 1-20 |
|  | 注：①大于500m3/d(含)的设施执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，该标准值未统计入表内。 ②该标准适用于设计规模不大于500m3/d的农村生活污水处理设施。 |

由对比表可知，我区分级规定的农村生活污水处理设施水污染物排放限值宽于北京、天津市，与其他省份标准限值大致相当。

# 7 本规定的环境效益分析

2017年《广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》统计数据显示，全区农村常住人口2481万人，按照农村人均生活污水产生量为80L/d，广西山区较多，排放系数按0.7计，目前农村污水收集处理率20%计，CODcr按300 mg/L，NH3-N按35 mg/L计（综合全区取值），得到经处理的农村生活污水总量为10142.3万      m3/年，年处理CODcr总量为3.1万吨，处理NH3-N总量为0.36万吨。若假定本规定一级限值为CODcr=60 mg/L，CODcr减排量约为2.48万吨/年，NH3-N=8 mg/L，NH3-N减排量约为0.28万吨/年；若假定本规定二级规定为CODcr=100 mg/L，CODcr减排量约为2.10万吨/年，NH3-N=25 mg/L，NH3-N减排量约为0.11万吨/年。初步估算，执行本规定所产生的CODcr污染物减排效益在2.10-2.48万吨/年之间，NH3-N污染物减排效益在0.11-0.28万吨/年之间。除污染物减排所带来的环境效益外，开展农村生活污水的治理将较大改善广大农村地区的村容村貌，推动“美丽广西”宜居乡村建设进程。

本标准的实施将会极大促进广西农村地区水体污染物的消减和农村生态环境的改善，为全区农村污水试点工作奠定良好的基础，进而实现农村经济的可持续发展，促进人与自然和谐发展。同时本标准为自治区内不同区域的农村连片环境整治，特别是农村生活污水处理工艺的选择提供了坚实的依据，生态环境效益将十分明显，必将加快乡村振兴步伐，推动绿色宜居乡村建设进程，实现环境效益、社会效益及经济效益的和谐统一。

# 8 本规定的实施建议

为确保本标准的顺利实施，切实做到消减污染物排放，保护生态环境，保障人体健康，建议：

（1）本规定由市级以上人民政府生态环境主管部门及其派出机构负责监督实施，自治区生态环境行政主管部门加强指导和统一监督管理。

（2）在任何情况下（特大自然灾害、地震等不可抗力情况除外），农村生活污水处理设施均应遵守本规定的水污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级生态环境部门在对设施进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放规定以及实施相关环境保护管理措施的依据。

（3）市级以上人民政府生态环境主管部门及其派出机构可依据当地生态环境保护需要，执行更严格的规定、标准。

# Text boxes

编制实施方案

农村生活污水排放、处理现状调查和资料收集

生活污水特征

生活污水收集方式与处理技术

相关政策和标准分析

农村生活污水排放现状

分类分区分级确定

指标限值确定

控制指标选取

适用范围确定

广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定

广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定编制说明

征求意见

政府相关部门、地方生态环境部门、教育机构

起草标准送审稿

专家审议

提出规定报批稿

根据专家意见修改完善

实地调研及信息核实