附件1：

贺州市1个区控水质自动站搬迁至国控采测分离断面项目采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 贺州市1个区控水质自动站搬迁至国控采测分离断面项目 | 1 | - 项目概况 根据《自治区生态环境厅办公室关于开展区控水质自动站搬迁工作的通知》要求，我中心拟对贺州市1个区控水质自动站2023 年5月底前完成站点选址、租地、通水、通电、通网、通路和平整土地等前期工作；6月底前完成搬迁并正式运行。 二、项目内容及工作要求 （一）项目内容： 本项目拟对贺州1个区控水质自动站依据《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017），完成点位现场勘察、租地（10年）和四通一平（通水、通电、通网、通路和平整土地）等前期工作，待具备搬迁条件后，完成现场搬迁；搬迁后按照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》中的相关要求，完成仪器设备调试工作（包括常规五参数标样核查和实际水样比对，四参数的标样核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试和实际水样比对）及验收，投入正式运行后，确保监测数据上传自治区水环境自动监测系统平台。 （二）工作要求： 1、依据《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求，完成水质自动站的选址，并协助驻市监测中心完成征地（相关费用由供应商承担）工作，并根据水质自动站运行要求安装供电线路，有条件情况下安装供水管路，平铺进站路面等； 2、依据相关规范及原水站站房承载规格要求，并结合现场不同地质情况完成站房基础建设； 3完成搬迁后新站点采排水系统安装工作，配置包括：采样浮筒、太阳能航标灯和警示牌、锚链系统、一备一用采水泵并增加不锈钢过滤网装置、采水管路与电缆外部加套镀锌管进行安全防护，并保证满足《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求； 4、根据HJ915-2017规范，对站房基础平台、防雷装置、护栏、反清洗源水（具备条件情况下）等配套设施完成建设与安装； 5、完成原有水站的基座拆除和整体拆除（包括站房、仪器设备、采水点监控摄像装置、取水泵等，运输至新站点后进行站房吊装，仪器设备和采水系统、视频监控系统等安装联网调试等工作； 6、搬迁后，按照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》中的相关要求，完成仪器设备调试工作（包括常规五参数标样核查和实际水样比对，四参数的标样核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试和实际水样比对）等工作，并确保监测数据上传自治区水环境自动监测系统平台。 7、协助驻市监测中心完成自治区环保厅组织的搬迁验收，直至验收通过。 三、其他要求 1、为确保本搬迁项目顺利实施并按期完成交付运行，成交供应商需提供详细项目实施方案，包括但是不限于：项目需求及现场分析，搬迁服务方案、现场施工方案、仪器设备安装调试方案及售后服务方案等。 2、本项目需提供详细的搬迁服务内容清单（详见附表）。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 （填写项目报价要求，如本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。） 2、服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：2023年6月30日前。 （2）交付地点：贺州市。搬迁地址从富川瑶族自治县新坝村搬迁到平桂区水口镇水口村。 （3）交付标准和方法：依据采购需求、合同条款及相关规范。 3、付款条件 付款条件：合同签订之日起7个工作日内支付合同款的50%；2023年6月30日前通过采购人组织的成果验收后7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 4、验收要求 依据采购需求、合同条款及相关规范进行验收。 |  |  |

附表：

| 类别 | 序号 | 项目 | 规格/型号 | 新坝水站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采排水单元 | 1.1 | 取样浮筒 | / | 1套 |
|  | 1.2 | 取水泵 | 1.1KW | 2台 |
|  | 1.3 | 水泵滤网 | / | 1套 |
|  | 1.4 | 取水管路 | DN25 | 1套 |
|  | 1.5 | 取水电缆 | 3*2.5 | 1套 |
|  | 1.6 | 镀锌管（防护） | DN110 | 1套 |
|  | 1.7 | 采水配套配件（钢缆、五金配件等） | / | 1套 |
|  | 1.8 | 排水管路 | DN50 | 1套 |
|  | 1.9 | 土建施工费（挖沟、埋管等） | / | 1项 |
| 二、站房基础及配套设施 | 2.1 | 站房占地租用 | 约60m² | 1项 |
|  | 2.2 | 站房基础平台 | 约20m² | 1项 |
|  | 2.3 | 通往站房道路硬化 | / | 1项 |
|  | 2.4 | 不锈钢护栏 | / | 1项 |
|  | 2.5 | 电源接入 | / | 1项 |
|  | 2.6 | 防雷接地 | / | 1项 |
|  | 2.7 | 自来水接入（根据实际条件） | / | 1项 |
| 三、其他 | 3.1 | 搬迁吊装、人工、车辆运输等 | / | 1项 |
|  | 3.2 | 采水监控安装及调试 | / | 1项 |
|  | 3.3 | 仪器设备调试技术服务 | / | 1项 |
|  | 3.4 | 站点绿化 | / | 1项 |
|  | 3.5 | 宣传版制作 | / | 1项 |
| 四、质保 | 质量保障要求：2年（不可抗力导致除外） 服务响应要求：7*24小时 |  |  |  |