# 附件3

# 广西壮族自治区环境保护科学研究院

# 实验室安全维护服务采购询价记录表

# 报价单位：（公章）                  时间：   年   月   日

| 服务项目名称 | 实验室安全维护服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主要内容 |  |  |  |
| 服务单位需对我方平房一楼岩石、土壤制样室、2号办公楼一楼洗涤室（原危废暂存间）、2号办公楼二楼202室、三楼302室、2号办公楼二楼206试剂仓库、2号办公楼210（原农产品制样室改为无机前处理室）、2号办公楼楼顶进行开展实验室维护，以满足我方实验通量、分析要求，具体维护内容及要求如下： - 1、平房一楼岩土工程、土壤制样室： - （1）新增5000*700*850mm的实验操作台1台，操作台材质钢木结构，12.7mm实芯理化板台面； 2、2号办公楼一楼洗涤室（原危废暂存间）： （1）新增1260*750*850mm操作台1台（含纯水插座及线路）、2000*600*850mm操作台1台，操作台材质钢木结构，12.7mm实芯理化板台面； （2）新增1000*500*500mm304不锈钢洗涤池1台、650*500*500mm304不锈钢洗涤池1台，洗涤池均配置水龙头进给排水管路； （3）维护更换原有房间内铝扣板灯具、维修损坏门锁； 3、2号办公楼二楼202室： （1）维护安装原有原子吸收罩2个（含φ250mmPP材质手动蝶阀1个、φ250mmPP材质电动蝶阀1个）； （2）排风管道维护改造安装； 4、2号办公楼三楼302室： （1）维护安装新万向排气罩2套（含φ200mmPP材质手动蝶阀1个、φ200mmPP材质电动蝶阀1个）； （2）排风管道维护改造，与202室间共用一套排风系统（排风系统管路含￠110mmPP材质风管4米、￠160mmPP材质风管4米、￠200mmPP材质风管10米、￠250mmPP材质风管6米、￠315mmPP材质风管24米、￠315mmPP材质90°弯头5个、￠315mm-￠200mm-￠250mmPP材质三通1个、￠250mm-￠200mmPP材质变径1个、￠200mm-￠160mmPP材质变径2个、￠200mm-￠110mmPP材质变径2个、风管固定件16套、电动风阀5套、外墙开孔1个）； （3）维护安装新增排风机1台（玻璃钢材质，风量4090-6952m³/h，功率2.2KW，配风机钢架阻尼减震底座，含工频风机启停回路、软连接）； （4）维护安装钢结构平台风机设备基础1套（100*50槽钢横梁+200*100工字钢柱点+200*200钢地板，整体钢结构平台，受力点与设备房顶两侧承重墙）； （5）新增排风机线路系统1项（ZR-YJV4*1.5mm²-PC20风机动力线路74米、Rvv3*1.0风阀控制线25米）； 5、2号办公楼二楼206试剂仓库室 （1）维修试剂仓库故障灯具及排气扇1项； （2）原2台试剂柜更换层板，4台试剂柜及毒品柜改造排风管道接入原有主管道（管路含￠315mmPVC材质风管8米、￠315mmPVC材质直接2个、风管固定架3套）； （3）维护排风系统，安装新增排风机1台（玻璃钢材质，风量942-1814m³/h，功率0.75KW，配风机钢架阻尼减震底座、软连接）； （4）维护安装钢结构平台风机设备基础1套（100*50槽钢横梁+200*100工字钢柱点+200*200钢地板，整体钢结构平台，受力点与设备房顶两侧承重墙）； 6、2号办公楼210（原农产品制样室改为无机前处理室）: - （1）新增675*750*850mm操作台1台、1000*100*850mm操作台2台，操作台材质钢木结构，12.7mm实芯理化板台面； - （2）新增1500*850*2350mm通风柜3台，通风柜材质全钢一体结构，12.7mm实芯理化板台面，带水位，带日光灯； - （3）维护排风管道，将原有2台旧通风柜管道改接至新排风系统经废气处理装置处理后排放（管路含￠250mmPP材质风管8米、400*250mmPP材质风管20米、500*250mmmmPP材质风管21米、500*400mmmmPP材质风管3米、400*250mmPP材质90°弯头2个、500*250mmPP材质90°弯头3个、500*250mmPP材质45°弯头4个、500*400-500*250-400*250mmPP材质三通1个、风管固定件20套）； （4）新增玻镁夹心彩钢板隔断16㎡，彩钢板板皮厚度: δ=0.426mm，板整体厚度50mm，玻镁燃烧性能达到A级（含安装固定铝型材、1000*2100mm彩钢板门1樘、铝合金固定窗1800*1100mm1扇）； （5）拆除原有实验家具改装至指定位置1项； （6）维护新增通风柜、操作台、屋面风机的供电系统1项（含房间电源配电箱改造，根据新增台柜增加空开新增回路1项、ZR-BVR-3X4mm²-PC20铜芯线66米、ZR-YJV-4X4mm²-PC25风机电缆线40米）； （7）变频控制系统维护改造1套（含4KW变频器1台、散热风扇联动控制回路1套、可编程管道静压控制器1套、7寸触摸屏1台、变频控制箱及控制元器件1套、排风控制柜接线1套） （8）维护排风系统，安装新增排风机1台（玻璃钢材质，风量6840-12720m³/h，全压1230-710Pa，功率4.0KW，配风机钢架阻尼减震底座、软连接）； （9）维护安装钢结构平台风机设备基础1套（100*50槽钢横梁+200*100工字钢柱点+200*200钢地板，整体钢结构平台，受力点与设备房顶两侧承重墙）； （10）维护安装废气处理装置1套（干式过滤器，整体304不锈钢材质，入口配初效过滤器，内部配化学过滤模块，可对无机废气进行氧化分解、化学中和反应、物理吸附 1000*1200*H1400mm，处理风量：8000m³/h）。 （11）维护安装钢结构平台废气处理装置设备基础1套（100*50槽钢横梁+200*100工字钢柱点+200*200钢地板，整体钢结构平台，受力点与设备房顶两侧承重墙）； 7、2号办公楼楼顶： （1）楼顶原有风机及新增屋面风机安装区域隔音降噪维护，满足商混区域日间噪音低于60dB要求，风机隔音降噪围挡周长33.2米、高2.5m，采用100mm玻镁岩棉消音板围挡，配套铝合金龙骨安装，预留1200*2100mm检修门。 |  |  |  |
| 报价总价（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.询价记录表前横杠内请填写项目名称。

2.工程类需附工程量清单。